## Sheet1
高桥石化2022年排污许可证监测数据汇总表
一、废气外排口人工监测数据
序号 | 作业部 | 装置名称 | 废气名称和排口编号 | 项目 | 分析频率 | 控制指标（mg/m3） | 第三季度
[7 empty] | 7月 | 8月 | 9月
1 | 炼油一部 | 1#蒸馏 | 加热炉DA052 | SO2 | 1次/季 | 50 | 20
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 51
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 7.2
2 |  | 5#加氢 | 加热炉DA051 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜4.7
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 39
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.6
3 |  | 润滑油加氢 | 加热炉DA056 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜4.4
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 41
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 3.2
4 |  | 1#糠醛 | 加热炉DA054 | SO2 | 1次/季 | 50 | 3.5
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 41
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.2
5 |  | 2#糠醛 | 加热炉DA055 | SO2 | 1次/季 | 50 | 停工
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 停工
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 停工
6 |  | 加氢裂化尾油切割 | 加热炉DA059 | SO2 | 1次/季 | 50 | 停工
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 停工
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 停工
7 |  | 白土精制 | 加热炉DA053 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜4.6
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 37
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.8
8 | 炼油二部 | 2#制氢 | 加热炉DA040 | SO2 | 1次/季 | 50 | 3.3
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 19
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.1
9 |  | 1#加氢、3#汽柴油加氢 | 加热炉DA080 | SO2 | 1次/季 | 50 | 停工
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 停工
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 停工
10 |  | 4#加氢、3#制氢 | 加热炉DA038 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜3.8
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 28
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.2
11 |  | 1#连续重整 | 加热炉DA078 | SO2 | 1次/季 | 50 | 20
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 42
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 30 | 14.4
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 3.8
|  |  |  | 氯化氢 | 1次/季 | 10 | 4.87
12 |  | 加氢裂化 | 加热炉DA081 | SO2 | 1次/季 | 50 | 12
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 37
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.8
13 |  | 蜡油加氢 | 加热炉DA039 | SO2 | 1次/季 | 50 | 6.4
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 74
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 8.9
14 | 炼油三部 | 3#催化 | 脱硫塔出口再生烟气DA048 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜3.7
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 3.7
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 30 | 28.7
|  |  |  | 非甲烷总烃(出口) | 1次/季 |  | 0.5
|  |  |  | 镍 | 1次/季 | 0.3 | 0.0013
15 |  | 3#蒸馏 | 加热炉DA068 | SO2 | 1次/季 | 50 | 20
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 30
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.4
|  |  |  | 苯 | 1次/季 | 4 | 0.34
|  |  |  | 甲苯 | 1次/季 | 15 | 0.255
|  |  |  | 二甲苯 | 1次/季 | 20 | 0.053
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.03 | 0.026 | 0.035
|  |  |  | 硫化氢速率 |  | 0.1（kg/h） | 0.002 | 0.0027 | 0.0026
16 |  | 1#焦化 | 加热炉DA064 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜5.3
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 11
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.8
|  |  |  | 非甲烷总烃(出口) | 1次/季 | 去除效率≥97% | 10.4（mg/m3）
17 |  | 2#焦化 | 加热炉DA067 | SO2 | 1次/季 | 50 | 15
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 42
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.7
|  |  |  | 非甲烷总烃(出口) | 1次/季 | 去除效率≥97% | 3.49（mg/m3）
18 |  | 3#硫磺 | 工艺尾气排口DA060 | SO2 | 1次/月 | 100 | <3（7-7
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.046 | 0.024 | 0.037
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0013 | 0.0006 | 0.0011
|  |  | 硫磺包装DA097 | 颗粒物 | 1次/年 | 30 | /
19 | 炼油四部 | 2#催化 | 脱硫塔出口再生DA049 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜3.7
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 6.1
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 30 | 27.4
|  |  |  | 镍 | 1次/季 | 0.3 | 0.0064
20 |  | 航煤加氢 | 加热炉DA071 | SO2 | 1次/季 | 50 | 17
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 48
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 2.4
21 |  | 4#硫磺 | 工艺尾气排口DA074 | SO2 | 1次/月 | 100 | 54
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.049 | 0.019 | 0.032
22 |  | 2#重整 | 加热炉DA069 | SO2 | 1次/季 | 50 | 12
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 34
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 30 | 2.84
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1
|  |  |  | 氯化氢 | 1次/季 | 10 | 1.91
23 |  | S-ZORB | 加热炉DA077 | SO2 | 1次/季 | 50 | 24
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 48
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | 1.2
24 |  | 1#石蜡加氢 | 加热炉DA075 | SO2 | 1次/季 | 50 | 24
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 46
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.6
25 |  | 2#石蜡加氢 | 加热炉DA076 | SO2 | 1次/季 | 50 | ＜3.5
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 100 | 68
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | ＜1.2
26 | 储运部 | 4#罐区 | 油气回收装置排口入口DA044 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 去除效率≥97% | 12800
|  |  | 油气回收装置排口出口DA044 | 非甲烷总烃 | 1次/季 | 去除效率≥97% | 30.6（mg/m3）
27 | 化工部 | 苯酚丙酮 | 蓄热氧化炉(RTO 炉)排口 DA001 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 去除效率≥97%,60限值 | 23.9 | 34.9 | 12.6
|  |  |  | SO2 | 1次/月 | ≤50 | 15 | ＜3 | ＜3
|  |  |  | NOX | 1次/月 | 100 | 6.9 | 4 | ＜3
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/月 | 20 | 1.7 | ＜1 | ＜1.7
|  |  |  | 丙烯腈 | 1次/半年 | 0.5
|  |  |  | 苯乙烯 | 1次/半年 | 20 | <0.30
|  |  |  | 甲苯 | 1次/半年 | 8 | <0.30
|  |  |  | 乙苯 | 1次/半年 | 50 | <0.30
|  |  |  | 丙酮 | 1次/半年 | 100 | 0.363
|  |  |  | 酚类 | 1次/半年 | 20 | <0.30
|  |  |  | 苯 | 1次/半年 | 4 | <0.2
|  |  |  | 臭气浓度 （无量纲） | 1次/半年 | 1000 | 54、54、41、54
28 |  | 丁苯橡胶 | 蓄热氧化炉(RTO)排口DA010 | 非甲烷总烃 | 1次/月 | 去除效率≥97% | 305 | 204 | 345
[5 empty] | 1次/月 |  | 6.78 | 5.4 | 2.18
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/月 | 20 | <1.0 | <1.0 | <1.0
|  |  |  | 氮氧化物 | 1次/月 | 100 | <3.0 | <3.0 | <3.0
|  |  |  | 二氧化硫 | 1次/月 | 50 | <3.0 | <3.0 | <3.0
|  |  |  | 苯 | 1次/月 | 4 | 0.042 | 0.036 | 0.03
|  |  |  | 苯乙烯 | 1次/半年 | 50 | 0.152
|  |  |  | 正己烷 | 1次/半年 | 100 | 7.04
|  |  |  | 环己烷 | 1次/半年 | 100 | 4.75
|  |  |  | 1,3-丁二烯 | 1次/半年 | 1 | 0.0668
|  |  |  | 臭气浓度 | 1次/半年 | 1000 | 41、54、54、54
29 |  | ABS | 加热炉烟气(A/B/C)DA004 | 颗粒物 | 1次/季 | 20 | <1.0
|  |  |  | SO2 | 1次/季 | 100 | <3.0
|  |  |  | NOX | 1次/月 | 200 | 47 | 26 | 12
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/季 | 1 | <1
30 | 水务部 | 2#水处理装置1#污水 | 恶臭治理尾气进出口DA045 | 苯 | 1次/季 | 4 | 0.107
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 0.171
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.036
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 12.4
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.035 | 0.03 | 0.039
31 |  | 2#水处理装置2#污水 | 恶臭治理尾气进出口DA046 | 苯 | 1次/季 | 4 | 停工
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 停工
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 停工
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 停工
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 停工 | 停工 | 停工
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 停工 | 停工 | 停工
32 |  | 2#水处理装置3#污水 | 恶臭治理尾气进出口DA047 | 苯 | 1次/季 | 4 | 0.068
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 0.199
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.068
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 2.12
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0007 | 0.0042 | 0.0012
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.057 | 0.342 | 0.091
33 |  | 2#水处理装置碱渣SBR | 恶臭治理尾气进出口DA050 | 苯 | 1次/季 | 4 | 0.032
|  |  |  | 甲苯 |  | 15 | 0.119
|  |  |  | 二甲苯 |  | 20 | 0.05
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 1.04
|  |  |  | 硫化氢速率 | 1次/月 | 0.1（kg/h） | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003
|  |  |  | 硫化氢 | 1次/月 | 5 | 0.035 | 0.028 | 0.033
34 | 动力部 | 1#脱硫塔出口 | 燃烧废气DA001 | SO2 | 1次/季 | 35 | 7.2
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 50 | 5.8
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 10 | 5.6
|  |  |  | 汞及其化合物 | 1次/季 | 0.03 | 0.0102
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/季 | ＜1 | ＜1
35 |  | 2#脱硫塔出口 | 燃烧废气DA003 | SO2 | 1次/季 | 35 | 16
|  |  |  | NOX | 1次/季 | 50 | ＜5.2
|  |  |  | 颗粒物 | 1次/季 | 10 | 9.3
|  |  |  | 汞及其化合物 | 1次/季 | 0.03 | 0.0112
|  |  |  | 林格曼黑度 | 1次/季 | ＜1 | ＜1
36 |  | 碎煤机1#口 | DA004 | 颗粒物 | 1次/季 | 30 | ＜1
|  |  |  | 颗粒物速率 | 1次/季 | 1.5 | ＜0.007
37 |  | 碎煤机2#口 | DA005 | 颗粒物 | 1次/季 | 30 | ＜1
|  |  |  | 颗粒物速率 | 1次/季 | 1.5 | ＜0.007
二、大气环境质量人工监测数据
第三季度
38 | 老区边界 | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 1次/季 |  | 0.35 | 0.28 | 0.3
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.089 | 0.084 | 0.088
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 0.15 | 0.06 | 0.16
|  |  |  | 苯 |  |  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
|  |  |  | 甲苯 |  |  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
|  |  |  | 二甲苯 |  |  | 0.031 | <0.023 | <0.023
|  |  |  | 氨 |  |  | 0.066 | 0.07 | 0.044
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.003 | 0.002 | 0.003
|  |  |  | 臭气 |  |  | <10 | <10 | <10
|  |  |  | 苯并芘 | 1次/年 |  | /
39 | 漕泾新区边界 | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 1次/季 |  | 0.39 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 颗粒物 |  |  | 0.191 | 0.307 | 0.329
|  |  |  | 苯 |  |  | 0.0189 | <0.0015 | <0.0015
|  |  |  | 甲苯 |  |  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
|  |  |  | 二甲苯 |  |  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
|  |  |  | 氨 |  |  | 0.059 | 0.063 | 0.096
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.006 | 0.006 | 0.006
|  |  |  | 臭气 |  |  | <10 | <10 | <10
|  |  |  | 丙烯腈 |  |  | <0.2 | <0.2 | <0.2
|  |  |  | 苯乙烯 |  |  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 0.01 | 0.022 | 0.014
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 0.026 | 0.045 | 0.032
|  |  |  | 乙苯 |  |  | <0.0015 | <0.0015 | <0.0015
40 | 动力部边界 | 无组织 |  | 颗粒物 | 1次/季 |  | 0.118
41 | 漕泾新区厂内 | 无组织 |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 |  | 0.3
三、污水总排口和雨水外排口人工监测数据
外排口名称 |  |  |  | 项目 | 分析频率 | 控制指标（mg/l） | 第三季度
[7 empty] | 7月 | 8月 | 9月
高桥石化2号排口（2#水处理装置3#污水纳管排口） DW008 |  |  |  | PH | 1次/月 | 6~9 | 7.3 | 7 | 7.2
|  |  |  | CODcr | 1次/月 | 60 | 17 | 21 | 25
|  |  |  | 氨氮 | 1次/月 | 8 | 3.565 | 5.056 | 0.138
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/周 | 0.5 | 0.040,0.045,0.040,0.040 | ＜0.040，＜0.040，＜0.040，＜0.040，＜0.040 | ＜0.040，＜0.040，＜0.040，＜0.040
|  |  |  | 石油类 | 1次/周 | 5 | 0.24,0.24,0.35,0.24 | 0.94,0.84,0.35，＜0.24，0.36 | 0.41，0.38，＜0.24,0.36
|  |  |  | 硫化物 | 1次/周 | 1 | 0.013,0.01,0.01,0.01 | ＜0.01，＜0.01，＜0.01，＜0.01,0.01 | ＜0.01，＜0.01，＜0.01，＜0.01
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 70 | 42,39,37,38 | 38,37,39,37,43 | 40，39,42,37
|  |  |  | 总氮 | 1次/月 | 40 | 12.9 | 4.16 | 25.2
|  |  |  | 总磷 | 1次/月 | 1 | 0.13 | 0.09 | 0.12
|  |  |  | 氰化物 | 1次/月 | 0.5 | 0.005 | 0.005 | 0.16
|  |  |  | BOD5 | 1次/月 | 20 | 5.4 | 5.1 | 2.7
|  |  |  | 总有机碳 | 1次/月 | 20 | 7.3 | 8.9 | 9.9
|  |  |  | 总钒 | 1次/月 | 1 | 0.00675 | 0.00754 | 0.00925
|  |  |  | 苯 | 1次/月 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
|  |  |  | 甲苯 | 1次/月 | 0.1 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
|  |  |  | 邻二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
|  |  |  | 间二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
|  |  |  | 对二甲苯 | 1次/月 | 0.4 | <0.0010 | <0.0010 | <0.0010
|  |  |  | 乙苯 | 1次/月 | 0.4 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005
|  |  |  | 砷 | 1次/月 | 0.5 | 0.00111 | 0.00177 | 0.0013
|  |  |  | 镍 | 1次/月 | 1 | 0.00489 | 0.0102 | 0.00516
|  |  |  | 汞 | 1次/月 | 0.05 | <0.00004 | <0.00004 | 0.00024
|  |  |  | 烷基汞 | 1次/月 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
动力中心冲灰水 水务中心3#水处理设施6出口DW001 |  |  |  | PH | 1次/月 | 6~9 | 7.8 | 8.1 | 7.6
|  |  |  | CODcr | 1次/月 | 60 | 18 | 10 | ＜4
|  |  |  | 氨氮 | 1次/月 | 5（8） | 0.04 | 0.09 | 0.03
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/月 | 0.3 | ＜0.01 | 0.02 | ＜0.01
|  |  |  | 石油类 | 1次/月 | 3 | 0.26 | ＜0.06 | ＜0.06
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 | 30 | 5.8 | 4.2 | 4.6
|  |  |  | 总氮 | 1次/月 | 15（20） | 4.13 | 6.37 | 2.77
|  |  |  | 总磷 | 1次/月 | 0.5 | ＜0.01 | 0.09 | 0.06
|  |  |  | 硫化物 | 1次/月 | 1 | ＜0.01 | ＜0.01 | ＜0.01
|  |  |  | 氟化物 | 1次/月 | 8 | 0.94 | 0.75 | 1.58
|  |  |  | 流量 | 1次/月 | 实测 | 200 | 200 | 200
|  |  |  | 溶解性总固体 | 1次/月 | 2000 | 646 | 831 | 803
动力中心废水排放口（含直流冷却水、生活污水）DW002 |  |  |  | 悬浮物 | 1次/季 | / | 22
|  |  |  | 总余氯 | 冬、夏各一次 | 0.5 | ＜0.03
高桥石化6号排口 动力中心脱硫废水（含直流冷却水、生活污水）DW003 |  |  |  | PH | 1次/月 | 6~9 | 8.5 | 9 | 6.6
|  |  |  | 总砷 | 1次/月 | 0.5 | 0.0052 | 0.0043 | 0.0058
|  |  |  | 总铅 | 1次/月 | 1 | ＜0.008 | ＜0.008 | ＜0.008
|  |  |  | 总汞 | 1次/月 | 0.05 | ＜0.00004 | ＜0.00004 | 0.00045
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 | 70 | 3.2 | 3.2 | 2.8
|  |  |  | 总镉 | 1次/月 | 0.1 | ＜0.0007 | ＜0.0007 | ＜0.0007
漕泾有机废水排口DW001 |  |  |  | PH | 1次/月 | 6~9 | 7.6 | 7.7 | 7.9
|  |  |  | CODcr | 1次/周 | 1100 | 539,805,501,605（ | 887,970,469,585，676（ | 479,527,517,925（
|  |  |  | 氨氮 | 1次/周 | 45 | 0.049，0.10,0.02,0.06（ | 0.06,0.04,0.06,0.06,0.04（ | ＜0.04,0.041,0.07，0.05,0.1（
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/月 | 106 | 5 | 9.4 | 9
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/月 | 0.5 | 0.03 | 0.030（8-12 | 0.04
|  |  |  | 石油类 | 1次/月 | 20 | 1.32 | 3.94 | 1.96
|  |  |  | 硫化物 | 1次/月 | 1 | 0.88 | ＜0.01 | ＜0.01
|  |  |  | 总磷 | 1次/月 | 0.5 | 0.23 | 0.72 | 0.66
|  |  |  | 总氮 | 1次/月 | 21.5 | 1.12 | 1.01 | 1.2
|  |  |  | 总氰化物 | 1次/季度 | 0.5 | ＜0.002
|  |  |  | 氟化物 | 1次/季度 | 20 | 0.15
|  |  |  | BOD5 | 1次/季度 | 360 | 59.3
|  |  |  | 总有机碳 | 1次/季度 | 150 | 63.7
|  |  |  | 总钒 | 1次/季度 | 1 | 0.00051
|  |  |  | 总铜 | 1次/季度 | 0.5 | 0.00107
|  |  |  | 总锌 | 1次/季度 | 2 | 0.0373
|  |  |  | 甲醇 | 1次/半年 | 10 | 2.5
|  |  |  | 甲醛 | 1次/半年 | 1 | 0.2
|  |  |  | 丙烯腈 | 1次/半年 | 2 | ＜0.002
|  |  |  | 苯 | 1次/半年 | 0.1 | ＜0.0005
|  |  |  | 甲苯 | 1次/半年 | 0.1 | 0.0347
|  |  |  | 乙苯 | 1次/半年 | 0.4 | 0.0016
|  |  |  | 对二甲苯 | 1次/半年 | 0.4 | ＜0.001
|  |  |  | 间二甲苯 | 1次/半年 | 0.4 | ＜0.001
|  |  |  | 异丙苯 | 1次/半年 | 2 | 0.826
|  |  |  | 苯乙烯 | 1次/半年 | 0.2 | ＜0.0005
|  |  |  | 苯酚 | 1次/半年 | 1 | ＜0.0005
|  |  |  | 1,2-二氯乙烷 | 1次/半年 | 0.3 | 0.0006
漕泾无机废水排口DW002 |  |  |  | pH | 1次/周 | 6~9 | 8,8,8,8 | 8,8,8,8,8 | 8,8，8,8
|  |  |  | 悬浮物 | 1次/周 | 70 | 26,25,25,25 | 27,26,30,26,25 | 26,28，27,30
|  |  |  | CODcr | 自动 | 60 | 33,26,28,27 | 27,26,33,25,26 | 25,28，26,28
|  |  |  | 氨氮 | 自动 | 8 | 0.08,0.06,0.05,0.04 | 0.06,0.05,0.05,0.05,0.04 | 0.05,0.04，0.06,0.07
|  |  |  | 石油类 | 1次/周 | 5 | 0.196,0.206,0.249,0.301 | 0.298,0.256,0.307,0.431,0.296 | 0.242,0.261，0.312,0.527
|  |  |  | 挥发酚 | 1次/周 | 0.5 | 0.01,0.01,0.01,0.021 | 0.030,0.011,0.011,0.021 | 0.01,0.01,0.011,0.01
|  |  |  | 总磷 | 1次/周 | 1 | 0.1,0.04,0.02,0.03 | 0.05,0.02,0.63,0.06 | 0.02,0.07,0.1,0.01
|  |  |  | 总氮 | 1次/周 | 40 | 1.58,1.21,1.64,2.18 | 4.77,4.47,6.45,2.51 | 2.36,2.42,5.53,0.510
2#水处理1#污水雨水排口 DW015（4） |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 未排放 | 未排放 | 未排放
火炬回收装置雨水排放口DW012（1） |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 未排放 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 未排放 | 未排放 | 未排放
4#联合罐区雨水排放口DW013（2） |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 未排放 | 0.72 | 未排放
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 未排放 | 23 | 未排放
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 未排放 | 0.057 | 未排放
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 未排放 | 7.2 | 未排放
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 未排放 | 37 | 未排放
5#联合罐区雨水排放口DW014（3） |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 1.23,0.24，0.28 | 0.58 | 0.24
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 21,37,16 | 54 | 21
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 0.72,0.656,0.434 | 0.054 | 0.174
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 7.2,7.6,8.3 | 7.5 | 7.5
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 46,39,35 | 32 | 30
热电部雨水排口 DW036（5） |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 未排放 | ＜0.24 | 0.24
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 未排放 | 23 | 21
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 未排放 | 0.222 | 0.872
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 未排放 | 7.1 | 7.6
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 未排放 | 43 | 55
漕泾苯酚雨水排放口DW007（2 |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 0.652 | 未排放 | 0.326，0.593
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 39 | 未排放 | 29，31
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 0.19 | 未排放 | 0.1，0.1
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 7 | 未排放 | 7，7
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 30 | 未排放 | 36，31
漕泾丁苯雨水排放口DW008（3 |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 0.597 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 33 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 0.18 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 7 | 未排放 | 未排放
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 25 | 未排放 | 未排放
漕泾ABS雨水排放口DW0011（6 |  |  |  | 石油类 | 排放期间按日监测 | 5 | 0.511 | 未排放 | 0.775
|  |  |  | CODcr |  | 60 | 31 | 未排放 | 32
|  |  |  | 氨氮 |  | 8 | 0.15 | 未排放 | 0.18
|  |  |  | PH |  | 6~9 | 7 | 未排放 | 7
|  |  |  | 悬浮物 |  | 70 | 19 | 未排放 | 35
四、装置一类污染物人工监测数据
装置名称 |  | 废水名称 |  | 项目 | 分析频率 | 控制指标（mg/l） | 第三季度
[7 empty] | 7月 | 8月 | 9月
1#蒸馏 |  | 电脱盐废水DW006 |  | 总汞 | 1次/月 | 0.05 | 6e-05 | ＜0.00004 | ＜0.00004
|  |  |  | 烷基汞 | 1次/月 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3#催化 |  | 双脱水DW010 |  | 总镍 | 1次/月 | 1 | 0.0649 | 0.027 | 0.0391
3#蒸馏 |  | 电脱盐废水DW004 |  | 总汞 | 1次/月 | 0.05 | 0.00016 | ＜0.00004 | ＜0.00004
|  |  |  | 烷基汞 | 1次/月 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2#催化 |  | 双脱水DW009 |  | 总镍 | 1次/月 | 1 | 0.0327 | 0.249 | 0.045
1#酸性水 |  | 净化水DW011 |  | 总砷 | 1次/月 | 0.5 | 0.00016 | 0.00022 | 0.0126
3#酸性水 |  | 净化水DW005 |  | 总砷 | 1次/月 | 0.5 | 0.00519 | 0.00236 | 0.0406
五、厂界噪声人工监测数据
序号 |  |  |  | 监测 | 监测点 | 频次 | 第三季度
内容
1 |  |  |  | 噪声（昼） | 炼油1号门外1米 | 1次/季度 | 54.2
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 50.4
2 |  |  |  | 噪声（昼） | 炼油油罐区处 | 1次/季度 | 52.3
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 51.2
3 |  |  |  | 噪声（昼） | 炼油加油站外 | 1次/季度 | 57.9
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.5
4 |  |  |  | 噪声（昼） | 炼油14号门外 | 1次/季度 | 60.1
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.7
5 |  |  |  | 噪声（昼） | 炼油北界外1米 | 1次/季度 | 63.2
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.9
6 |  |  |  | 噪声（昼） | 热电部1#门外1米 | 1次/季度 | 60.8
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 53.7
7 |  |  |  | 噪声（昼） | 热电部除盐水门外1米 | 1次/季度 | 61.8
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.8
8 |  |  |  | 噪声（昼） | 博工路2号门外1米 | 1次/季度 | 64.6
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.7
9 |  |  |  | 噪声（昼） | 州工路5号门外1米 | 1次/季度 | 62.2
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.3
10 |  |  |  | 噪声（昼） | 天华路7号门外1米 | 1次/季度 | 64.3
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.6
11 |  |  |  | 噪声（昼） | 南银河路8号门外1米 | 1次/季度 | 53.8
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 51.9
12 |  |  |  | 噪声（昼） | 舒华路 | 1次/季度 | 61.1
|  |  |  | 噪声（夜） |  |  | 54.5

## Sheet3
14 | 8 | 17 | 15 | 35 | 91 | 28 | 125 | 24 | 35